白城市海绵城市建设工程运行维护与评价

技术导则（施行）

Technical guidelines for Baicheng Sponge City Projects operation maintenance and Evaluation

白城市住房和城乡建设局

北京建工建筑设计研究院

2016年10月

# 前 言

为了更好地指导白城市海绵城市运行维护管理，保证相关工程设施建成后达到设计目标，更好的、长久的发挥设施的工程效果，根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号）、住建部《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》的要求，认真总结国内外科研成果和实践经验，结合白城市海绵城市建设的需求，在广泛征求意见的基础上，编制《白城市海绵城市建设工程运行维护与评价技术导则》。

本导则的主要内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.运行维护要点；5.运行维护效果评价；6.LID设施运行维护记录样表。

本导则由白城市住房和城乡建设局负责管理，由北京建工建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，寄送至北京建工建筑设计研究院《白城市海绵城市建设工程运行维护与评价技术导则》编制组（地址：北京市西城区展览馆路1号），供后续修订时参考。

主编单位：白城市住房和城乡建设局  北京建工建筑设计研究院

参编单位：北京建筑大学海绵城市研究院

管理单位：白城市住房和城乡建设局

主要起草人：王文亮  赵丰昌  王耀堂  王二松  毛  坤

主要审查人：李俊奇 车伍

目  录

前 言	1

1 总则	2

2 术语	3

3 基本规定	6

4 运行维护要点	7

4.1 一般规定	7

4.2 低影响开发雨水设施维护要点	8

4.3监控系统	21

5 运行维护效果评价	23

6部分LID设施运行维护记录样表	28

# 1 总则

1.0.1  为加强海绵城市建设工程设施的运行维护管理，确保海绵城市建设的工程质量，有效发挥各类设施的设计功能和作用，提高经济效益，方便后期运行及维护管理，特制定本导则。

1.0.2  本导则适用于白城市范围内的所有新建、改建及扩建项目的海绵城市建设工程运行维护管理。

1.0.3  海绵城市建设工程设施的运营维护管理，应不断吸取本地及国内外低影响开发雨水工程设施的运行维护管理经验，在不断总结基础科学研究和工程实践经验的基础上，推广应用行之有效的新技术、新方法、新材料、新设备。

1.0.4  海绵设施包括但不限于：透水铺装、雨水花园、下沉式绿地、生物滞留带、植草沟、渗透塘、雨水人工湿地、调节塘、雨水桶、蓄水模块等雨水“渗、滞、蓄、净、用、排”设施及其附属设施。

# 2 术语

2.0.1  海绵城市sponge city

海绵城市指通过城市规划、建设和管理，充分发挥建筑小区、道路广场、公园绿地、河湖水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

2.0.2  低影响开发Low Impact Development（LID）

指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

2.0.3  雨水调蓄stormwater detention, retention/storage

雨水储存和调节的统称。

2.0.4  雨水调节stormwater detention

在降雨期间暂时储存一定量的雨水，削减向下游排放的雨水峰值流量、延长 排放时间，一般不减少排放的径流总量，也称调控排放。

2.0.5  雨水储存stormwater storage

采用具有一定容积的设施，对径流雨水进行滞留、集蓄，削减径流总量，以 达到集蓄利用、补充地下水或净化雨水等目的。

2.0.6  年径流总量控制率volume capture ratio of annual rainfall

根据多年24小时降雨量数据计算得出，通过自然和人工强化的渗透、储存、蒸发（腾）、水质处理（过滤、沉淀等）等方式，得到控制的雨量占总降雨量的百分比。对于实际案例，年径流总量控制率也可根据分钟或小时降雨量数据，采用模型连续计算法得出。

2.0.7  设计降雨量design rainfall depth

为实现一定的年径流总量控制目标（年径流总量控制率），用于确定低影响开发设施设计规模的降雨量控制值，通常用24小时降雨量（mm）表示。

2.0.8  下垫面underlying surface

指降雨受水面的总称。包括屋面、地面、水面等。

2.0.9  雨量径流系数volumetric runoff coefficient

设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

2.0.10  流量径流系数discharge runoff coefficient

形成高峰流量的历时内产生的径流量与降雨量之比。

2.0.11  透水铺装pervious pavement

渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面，主要包括透水砖、透水水泥混凝土和透水沥青混凝土三种形式。

2.0.12  植草沟grass swale

在地表沟渠中种植植被，收集、输送（一般通过重力流）雨水并利用沟内的植物和土壤截留、净化径流雨水的设施。

2.0.13  下沉式绿地depressed greenbelt

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指低于周边汇水面，可用于调蓄、转输及净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、植草沟、雨水塘、雨水湿地等。

2.0.14  生物滞留设施bio-retention

具有一定蓄水深度，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施，生物滞留设施按形态不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等，按构造不同可分为简易型和复杂型生物滞留设施。

2.0.15  雨水人工湿地stormwater wetland

通过模拟天然湿地的结构和功能，人工建造的具有径流雨水调蓄和水质净化功能的工程性设施。

2.0.16  渗井infiltration well

雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

2.0.17  调蓄池 stormwater detention or retention tank

具有雨污水调节、储存或综合调蓄功能的水池，通常是由钢筋混凝土、石砌或其他材料构建的人工水池。

2.0.18渗透塘 infiltration pond

雨水通过侧壁和池底进行渗透的滞蓄水塘。

# 3 基本规定

3.0.1  海绵城市建设工程运行维护与管理应按照相关管理制度、操作规程的要求进行实施。相关部门应完善落实设施维护责任制。

3.0.2  工程运行的管理人员应经过专门培训上岗，所有的维护工作应作维护管理记录。

3.0.3  海绵城市建设工程运行维护必须建立健全运营维护管理体系，确保各类设施维护工作正常进行。科学合理的处理低影响开发设施、传统雨水管渠和超标雨水排放设施之间的维护管理关系，有利于设施功能的发挥及海绵城市建设的效果。

3.0.4  海绵城市建设工程的运行维护应注重加强宣传教育和引导，提高公众对海绵城市建设、低影响开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水控制与利用重要性的认识，鼓励公众积极参与低影响开发设施的建设、运行和维护。

# 4 运行维护要点

## 4.1 一般规定

4.1.1建立健全海绵城市建设工程设施的维护管理制度和操作规程。

4.1.2雨季来临前，应对各项分散式雨水设施进行清洁和维护，确保其安全运行；在雨季，定期对设施的运行状况进行检查，及时清扫、清淤，确保工程安全运行。

4.1.3海绵城市建设工程设施应设有防止误接、误用、误饮的警示标志和报警装置。设施旁设置标志牌，介绍设施构造、作用等，有利于公众对设施的认知和维护。

4.1.4严禁向海绵城市建设工程设施内倾倒垃圾、生活污水和工业废水，严禁将城市污水接入低影响开发设施。

4.1.5 禁止将海绵城市建设工程设施，如雨水花园、下沉式绿地等私自改造为菜地，破坏现有雨水设施构造。

4.1.6应根据不同设施的功能要求，选择适宜的本土植物；所有种植植物的维护工作应满足景观设计维护要求；海绵设施的种植施肥应采用缓控释肥，减轻施速效肥造成的面源污染。

4.1.7考虑到白城市各类居住小区项目中，阳台洗衣废水接入雨落管的现象，当对存在这种状况的建筑进行低影响开发改造时，需要新增雨落管或在雨落管末端与低影响开发设施之间布置净化设施。

4.1.8 海绵城市建设工程设施的维护管理部门宜对设施的效果进行监测和评估，确保设施的功能得以正确发挥。

4.1.9加强海绵城市建设工程设施数据库的建立与信息技术的应用，通过数字化信息技术手段，进行科学规划、设计，并为海绵城市建设工程系统建设与运行提供科学支撑。

## 4.2 低影响开发雨水设施维护要点

4.2.1 渗透类技术设施

渗透类技术设施主要包括：透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘等。

4.2.1.1 透水铺装

透水铺装效果的影响因素主要是面层、基层和土基的阻塞情况，其寿命受堵塞和冻胀的影响。透水铺装需要维护与检查的具体项目主要包括：

1 运行第一年，在每次大降雨事件后检查其运行状况、积水效果。稳定运行后，根据降雨强度及积水时间判断透水铺装渗透状况，及时检查修复阻塞因素。

2 每年定期清理封堵孔隙，可采用风机吹扫、高压冲洗或真空清扫等方法。

3定期对透水铺装渗透能力进行检测，保证其持续的渗透能力；检测大降雨事件后透水铺装路面的积水、水质等情况，保证路面积水在降雨6小时内排干。

4及时进行透水区域路表面损坏情况检测，对路面凹陷、破损进行修补或更换。当透水砖铺砌路面出现不均匀沉降时，可调整地基，添加填充材料进行重新铺装。

5当降雨量大于当地设计降雨量后，对积水严重区域进行人工排水清除。

6渣土车、施工车等易产生细小颗粒物的车辆进入透水机动车道路面时，应采取有效的防止颗粒物散落到路面的措施，以减少灰尘颗粒物进入渗透设施内部，造成透水铺装内部阻塞。

7冬季维护时，使用过融雪剂的积雪不应堆放在透水区域，以防氯化物下渗污染地下水。可使用有机硅类油基或水基密封材料喷洒表面，达到增进颜色，防止泛碱，提高透水铺装表面抗冻融性能。

8禁止透水路面区域存放任何有害物质，防止地下水污染。

9明确标识透水铺装以及透水路面的具体区域，严禁在透水铺装设施上安装私人物品，提高公众意识，加强公众宣传教育。

10透水铺装主要维护内容的检查周期应符合表4.2-1的规定。

表4.2-1 透水铺装维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 雨水入渗情况 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查，稳定运行后，每年检查一次大降雨事件运行情况 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 清除路面垃圾 | 按照环卫要求定期清扫 |
| 透水面层清理(吸尘器抽吸、高压水冲洗) | 根据透水路面检查结果确定 根据路面卫生状况不同，2-3年左右一次 |
| 更换透水面砖 | 根据路面卫生状况不同，在使用了5-10年后透水面砖出现破损 |

4.2.1.2 下沉式绿地

1 运行第一年，在每次大降雨事件后检查其运行状况、积水情况。稳定运行后，每年检查一次，发生大降雨后，若积水超过12小时，应立即修复阻塞原因，可应用中心曝气或者深翻耕改善土壤渗透性。

2 在汛期前，对下沉式绿地内及其周边的雨水口进行清淤维护；在汛期，定期清除绿地上的杂物；加强植物的维护管理，及时补种雨水冲刷造成的植物缺失。

3 根据需要对设施内植被进行灌溉，如出现持续干旱期，则应根据需要增加浇灌频次。

4 依据景观要求适当对植被进行修剪，并对枯死植被进行清除。若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如有必要进行植被更替。

5 定期清理杂草，去除入侵物种，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草处理频次。

6 每月均需对设施进出口及内部的垃圾碎片进行清理，保证设施顺畅运行。

7 定期检测设施结构的完整性，若出现结构破坏，应及时修复。

8 如下沉式绿地中的土壤被有害材料污染，应迅速移除受污染的土壤并尽快更换合适的土壤及材料。

9 下沉式绿地主要维护内容的检查周期应符合表4.2-2的规定。

表4.2-2下沉式绿地维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 植物覆盖率是否达到90% 是否有枯死 是否需要修剪 | 建造后1年内 1月1次； 以后1年4次 |
| 配水、溢流设施是否有淤积 进水口消能砾石完整程度 排水是否顺畅 边坡是否有坍塌 台坎是否被冲开 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查； 以后1年2次； 大暴雨后24h内 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 补种、清除杂草、施肥、保证植物生长 | 按植物要求定期 按检查结果 |
| 清除溢流设施，配水设施淤积垃圾 清除沟底部淤积 | 1年2次 根据检查结果确定 大暴雨后24h内 |
| 修补坍塌部分，保持断面形状 |  |

4.2.1.3 生物滞留设施

生物滞留设施应定期观察植物生长，垃圾和沉积物累积的状况。若植被生长良好，则生物滞留设施只需要少量的植被维护和沉积物、垃圾清除工作。

维护与检查的具体项目主要包括：

1 运行第一年，每次大降雨事件后，应进行区域整体检测，以保证设施不受侵蚀或过度积水，检测的区域主要包括：入口区和溢流区（防侵蚀）、蓄水区（垃圾清除）、出水口（防止出现死水现象）。

2 在汛期前，对生物滞留设施内、溢流口及其周边的雨水口进行清淤维护；在汛期，定期清除绿地上的杂物；加强植物的维护管理，及时补种雨水冲刷造成的植物缺失。

3 根据需要对设施内植被进行灌溉，如出现持续干旱期，则应根据需要增加浇灌频次。

4 定期对行人踩踏、车辆碾压造成的植被覆盖度损害以及垃圾碎片、沉积物堆积导致的结构性破坏进行修复，使覆盖度达到80%以上。运行稳定后，每年进行2次植被覆盖修复。

5 依据景观要求适当对植被进行修剪，并对枯死植被进行清除。若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如有必要进行植被更替。

6 每年定期处理杂草，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草处理频次。

7 若种植土层被雨水径流冲蚀，应及时对其更换。

8 每年根据需要对生物滞留设施进出口及设施内部的垃圾碎片进行清理，保证设施顺畅运行。

9 若生物滞留设施中的土壤被有害材料污染，应迅速移除受污染的土壤并尽快更换合适的土壤及材料；若积水超过24小时，应检查暗渠堵塞情况；可应用中心曝气或者深翻耕改善土壤渗透性。

10 生物滞留设施主要维护内容的检查周期应符合表4.2-3的规定。

表4.2-3 生物滞留池维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 植物生长状况、密度、多样性 | 建造后1年内1月1次， 以后1年4次 |
| 土壤的干燥情况 | 1年4次 |
| 雨水径流入口是否堵塞或冲刷破坏 查看配水和溢流设施是否有淤积 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查； 以后1年2次； 或大暴雨后24小时内 |
| 存水区是否有泥沙淤积 边坡是否坍塌 溢流口是否通畅 |  |
| 雨水排空时间是否大于24h |  |
| 出水水质 |  |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 补种植物 清除杂草、死株和病株 修剪植物，收割植被 及时浇灌植物，施加追肥 | 至少1年2次 视检查结果确定 |
| 杂物及垃圾的清理 | 根据检查结果确定 |
| 修整覆盖层、 更换覆盖层 | 1年1次 根据检查结果而定 |
| 更换表层种植土、土工布或砂滤层 | 检查结果显示过滤层及地下排水层失去功效后，通常在使用 5—10年后 |

4.2.1.4 雨水塘

雨水塘极易发生由于多孔土壤堵塞而引起的故障，故应对其进行合理的维护管理。维护与检查的具体项目主要包括方面：

1 运行第一年，在大降雨事件后应检查其运行状况、积水情况。稳定运行后，每年检测一次大降雨后的土壤渗透状况，若积水超过48小时，应尽快修复阻塞因素（沉积物侵蚀、土壤过度压实等），可应用中心曝气或者深翻耕改善土壤渗透性。

2 在汛期前，对塘内及其周边的进水口进行清淤维护；在汛期，定期清除塘内杂物；加强植物的维护管理，及时补种雨水冲刷造成的植物缺失。

3 每年根据需要对设施内植被进行浇灌，若出现持续干旱期，则根据需要增加浇灌频次。

4 依据景观要求适当对植被进行修剪，并对枯死植被进行清除。若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如果必要进行植被更替，及时修复侵蚀和贫瘠处的植物，以免侵蚀加剧和沉积物积累。每年对设施内植物生长状况进行2次评估。

5 及时清理缓冲区和边坡处的杂草、积累的有机物质及垃圾碎片等，以免形成不透水有机垫而阻碍雨水渗透。

6 保证大降雨事件中产生的沉积物进入预处理设施，以降低雨水塘的维护频次，必要时对塘中沉积物进行清除和检测。

7 每年至少检查渗透塘2次，检查内容主要包括：不均匀沉降、池壁开裂或腐蚀、泄漏、泥沙淤积和植被生长状况等。

8 若雨水塘中的土壤被有害材料污染，应迅速移除受污染的土壤并尽快更换合适的土壤及材料。

4.2.1.5 渗井

1 运行第一年，在大降雨事件后应检查井口截污挂篮或过滤网拦截的垃圾、杂物，清理时间宜选在雨后，雨季可根据实际情况增加检查次数。稳定运行后，每年检测一次大降雨后的渗透状况，若周边积水超过24小时，应尽快修复阻塞因素（沉积物侵蚀、土壤过度压实等）。

2 在汛期前，应检查渗井周围状况，如有裸地砂土流入、设施处于落叶树覆盖范围的情况应采取相应处理措施。并检查设施周围土壤，若出现沉降和下陷时，必须调查产生的原因和影响范围，并采取相应对策

3 每年根据需要对设施内植被进行浇灌，若出现持续干旱期，则根据需要增加浇灌频次。

4 依据景观要求适当对周边植被进行修剪，并对枯死植被进行清除。若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如果必要进行植被更替，及时修复侵蚀和贫瘠处的植物，以免侵蚀加剧和沉积物积累。每年对设施内植物生长状况进行2次评估。

表4.2-4 渗井维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 雨水入渗情况 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查，稳定运行后，每年检查一次大降雨事件运行情况 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 设施是否变形、损坏、裂口 | 1年1次 |
| 填料渗透性能、清洁度 | 每年2次 |
| 更换填料介质 | 在使用了5-10年 |

4.2.2 储存类技术设施

储存类技术设施主要包括：雨水罐、蓄水模块、雨水人工湿地等，其维护工作根据雨水回用的要求而确定。

4.2.2.1雨水罐

雨水罐的维护通常包括清理垃圾、驱除蚊蝇、检查泄漏和堵塞状况，设计复杂的雨水罐维护还包括泵和管路的例行检查。维护与检查的具体项目主要包括：

1 运行第一年，在每次大降雨事件后应检查其运行状况、储水情况。稳定运行后，每年检测一次大降雨后的运行状况，若出现堵塞漏水，应立即修复阻塞因素。

2 定期清扫集水沟和桶盖处的沉积物，在夏季水位较低时，对雨水罐进行彻底的清理。

3 雨季前检查雨水罐，确保溢流口通畅且连接至合适的溢流地点，检查其是否有裂缝、是否漏水，并检查连接管的磨损情况，顶部筛网是否有破洞及碎屑积累。

4 每年根据需要检查和清洁储水设备，特别雨水储存设施的通风口和径流入口，根据需要更换受损的部件。及时修补遮盖物破损和裂缝处，检查和更换水处理的组件和设备，并定期清洁和冲洗分离器和过滤器。

5 若表层遮盖物不能阻止蚊虫，可在雨水收集系统表面添加适量植物油使幼虫浮在表面进而清除或使用除蚊虫颗粒剂。

4.2.2.2蓄水池（蓄水模块）

蓄水池维护与检查的具体项目主要包括：

1 运行第一年，在每次大降雨事件后应检查其运行状况。稳定运行后，每年检测一次大降雨后的运行状况，若出现堵塞渗漏，应立即修复阻塞因素。

2 蓄水池进水模式宜采用重力进水模式，但应避免重力进水流量不足导致的同时溢流现象。

3 对有初期雨水池的蓄水池，每次降雨后应及时排除初期雨水。

4 定期清理雨水管、集水沟、排水边沟、入口管和溢流管处的落叶和垃圾，保证在雨季前排水边沟和雨落管处无垃圾堵塞；清除蓄水池内可能妨碍系统正常工作的垃圾和沉积物。

5 每一年对蓄水池进行1次清洗和消毒。塑料模块蓄水池采用人工冲洗清淤时，应确保通风透气，进行有毒有害气体实时监测，下池操作人员配备防护装置。采用水力设备清淤冲洗时，冲洗频率宜依据使用频率而定。采用机械冲洗时，应采用操作便捷、故障率低、冲洗效果好、抗腐蚀的设备。

6 定期检查入口管和溢流管的密闭性，确保无蚊虫进入蓄水池系统。

7 定期检查蓄水池的结构防护措施是否完好、有无渗漏。

8 蓄水池回用水水质要求应满足不同回用水的水质要求。。

9 检测干旱期后第一次大降雨事件的初期冲刷现象，检验蓄水池系统运作是否正常。

10 在冬季停止雨水储存设施地表系统的运作，断开地上系统与排水系统的连接；冰融期间，检测地下和室内的落水管和溢流管的堵塞状况。

11 及时修复受损的蓄水池防误接、误用、误饮等的警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统。

4.2.2.3雨水人工湿地

1 运行第一年，在每次大降雨事件后应检查其运行状况。稳定运行后，每年检测一次大降雨后湿地的运行状况。

2 不使用或尽可能少的使用杀虫剂和除草剂来控制植被区的病害虫和杂草。

3 保证雨水湿地的边坡上具有密度大、生长状况良好的植被；因沉积物清除而受损的植被应立即播种相同的混合种子来替代；水流尽量避免流经植被受损处，直到植被生长状况达到稳定。

4 在植被生长季节应进行常规的植被修剪，植被高度不应超过450mm；修剪后的草屑应统一收集并在雨水湿地外进行处理。

5 每年至少对湿地内的植被生长状况检查2次；及时清理植被区的垃圾碎片和沉积物；若存在植物裸露的斑点和区域，立即修复该处的植被。

6 如雨水湿地底泥累积到80mm时，需移除积累在暗沟附近和通道内部的底泥；如存在区域被侵蚀现象，应对其进行填补和压实使其能够与湿地底部基本达到同一水平面。

7 雨水湿地主要维护内容的检查周期应符合表:4.2-5的规定。

表4.2-5雨水湿地维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 护坡是否有坍塌损毁 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查；以后1年2次 大暴雨后24h内 |
| 前置塘淤积深度超过总深度的50% | 1年1次 |
| 水生植物的覆盖率、 是否需要修剪 是否有外来物种 | 1年3次 |
| 进水口、出水口及溢流处的垃圾累积 | 1年4次 大暴雨后24h内 |
| 控制门、阀及其他机械设施 | 约1年1次 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 修复坍塌损毁部分，补种护坡种植物 | 根据检查结果确定 |
| 杀虫或清理淤泥 | 当出现异味或大量蚊虫时 |
| 补种、修剪水生植物 清理外来物种 | 根据检查结果； 当覆盖率达不到 设计要求； 根据景观设计要求 |
| 清除滞留塘、深水区、出水池底部淤积 | 通常在使用10-25年后 |

4.2.3 调节类技术设施

调节类技术设施主要包括：调节塘。

4.2.3.1 调节塘

1 运行第一年，在每次大降雨事件后，应检查其运行状况。稳定运行后，每年检测一次大降雨后设施的运行状况，对区域内垃圾碎片及杂草进行清理，并及时修复侵蚀和裸露的土壤。

2 在汛期前，对调节塘内及其周边的进水口进行清淤维护；在汛期，定期清除塘内杂物；加强植物的维护管理，及时补种雨水冲刷造成的植物缺失。

3 每年根据需要对设施内植被进行浇灌，若出现持续干旱期，则根据需要增加浇灌频次。

4 每半年对设施破损部件进行1次修复。

5 每年对管路和路堤检修1-3次，必要时进行管道替换；并根据实际需要清理池内淤积物。

6 依据景观要求适当对植被进行修剪，并对枯死植被进行清除。若出现高死亡率现象，需进行原因分析，如有必要进行植被更替，及时去除入侵物种。

7 每年定期清除杂草，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草清除的频次。

4.2.4 净化类技术设施

净化类技术措施包括：植被缓冲带。

4.2.4.1植被缓冲带

1 运行前期，当降雨大于当地设计降雨量时，应对预处理设施结构破坏性进行检查。

2 在汛期前，对植被缓冲带内及其周边的雨水口进行清淤维护；在汛期，定期清除绿地上的杂物；加强植物的维护管理，及时补种雨水冲刷造成的植物缺失。

3 定期进行植被覆盖度检查（至少80%）和植被修剪，植被修剪 。修剪时应尽可能使用较轻的修剪设备，以免影响土壤的松软度。

4 定期根据需要替换死亡植被并移除入侵的植物种类；修复损坏和稀疏的植被区，并清除累积在植被表面的沉积物。

5 每年定期处理杂草，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草处理频率。

6 每月均需对设施垃圾碎片进行清理，保证设施顺畅运行。

7 植被缓冲带主要维护内容的检查周期应符合表4.2-6的规定。

表4.2-6植被缓冲带维护管理周期

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 植物覆盖率是否达到90% 是否有枯死 是否需要修剪 | 建造后1年内 1月1次； 以后1年4次 |
| 配水、溢流设施是否有淤积 5%植草沟出现底部淤积 排水是否顺畅 边坡是否有坍塌 台坎是否被冲开 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查； 以后1年2次； 大暴雨后24h内 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 补种、清除杂草、施肥、保证植物生长 | 按植物要求定期 按检查结果 |
| 清除溢流设施，配水设施淤积垃圾 清除草沟底部淤积 | 1年2次 根据检查结果确定 大暴雨后24h内 |
| 修补坍塌部分，保持断面形状 修整草沟底部，保持草沟坡度 恢复台坎设置 |  |

4.2.5 转输类技术设施

转输类技术措施主要包括植草沟。

4.2.5.1植草沟

1 运行初期，大降雨事件后，应检查其运行状况、畅通情况。稳定运行后，定期检查大降雨后的植草沟转输状况，若发生堵塞，应立即修复阻塞因素。

2 定期进行植被覆盖度检查（至少80%）和植被修剪，植被修剪高度宜符合表4.2-7的规定。修剪工作应尽可能使用较轻的修剪设备，以免影响土壤的松软度。

表4.2-7 植草沟植物修剪适宜高度

| 设计草长（mm） | 最高草长(mm) | 修剪后高度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 75 | 40 |
| 150 | 180 | 120 |

3 及时替换死亡植被并移除入侵的植物种类；修复损坏的植被区和清理累积在其表面的沉积物。

4 每年定期处理杂草，若植被长期保持合适的密度，可降低杂草处理频率。

5 每月对设施进出口及内部的垃圾碎片进行清理，保证设施顺畅运行。

6 植草沟主要维护内容的检查周期应符合表4.2-8的规定。

表4.2-8 植草沟维护管理

| 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- |
| 植物覆盖率是否达到90% 是否有枯死 是否需要修剪 | 建造后1年内 1月1次； 以后1年4次 |
| 配水、溢流设施是否有淤积 5%植草沟出现底部淤积 排水是否顺畅 边坡是否有坍塌 台坎是否被冲开 | 设施运行的第一年，在每次大降雨事件后检查； 以后1年2次； 大暴雨后24h内 |
| 维护内容 | 维护周期 |
| 补种、清除杂草、施肥、保证植物生长 | 按植物要求定期 按检查结果 |
| 清除溢流设施，配水设施淤积垃圾 清除草沟底部淤积 | 1年2次 根据检查结果确定 大暴雨后24h内 |
| 修补坍塌部分，保持断面形状 修整草沟底部，保持草沟坡度 恢复台坎设置 |  |

## 4.3监控系统

4.3.1  工程竣工投入使用时，权属部门和使用部门应遵照《建设部工程文件归档整理规范》（GB/T50328）的规定办理工程竣工资料整理归档手续。妥善保存如下资料：设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件（包括隐蔽工程验收记录）、设备的合格证、使用说明、安装记录、保修责任书、保养规定等。

4.3.2  监控系统检查、维修前，应以原设计、施工、日常维修等的技术文件和记录为依据，对照工程实际核对其符合性。若档案已缺实，应实测补齐。

4.3.3  监控系统信号传递与控制系统间状态和量值信号的接口正确性与精度等级，在每次维修后均应进行测试，以确保两者衔接有效。

4.3.4  日常维护维修应包括以下内容：

1 有计划的停电清扫以及导电连接处的紧固等工作；

2 易损零、部件损坏的更换；

3 控制柜（屏）的线路因失修等需要更换电线和电缆；

4 控制柜（屏）内小型元件损坏的更换。

4.3.5  中修应包括以下内容：

除供电干线仅进行修复，不做更换外，对控制柜（屏）及其以后线路和器具设备进行局部或全部更换。

4.3.6  大修应包括以下内容：

监控系统的设备功能和质量已不符合现行国家标准的确定，且使用时间逾15年，经鉴定后予以更换。

4.3.7  大、中修施工应有书面记录并存档。

4.3.8  凡中修、大修中使用新设备、器具、材料者，其施工质量的验收，应按现行国家标准的规定。

# 5 运行维护效果评价

评价包括运行维护内容和效果指标产出评价两部分，以下仅对维护内容进行评价，满分按60分计。

| 评价内容 |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设施维护（60分） | 1.雨水生态设施景观绿化 | 植物覆盖率（2分） |  | 出现明显植物覆盖率低或无覆盖层而导致土壤裸露情况而不及时改正，扣0.5分。最低得0分。 |
|  |  | 植物补种与修剪（2分） |  | 及时补种、清除杂草、修剪，每发现1处杂草丛生或枯黄现象，导致排水不畅或景观效果不佳，而不及时改正，扣0.5分。最低得0分。 |
|  |  | 定期日常维护（2分） |  | 提供景观日常维护管理记录表格，得1分；雨水景观良好，无枯叶、病叶等病害情况发生，无垃圾，得1分。 |
|  | 2.雨水设施检修与更新 （8分） | 透水铺装与面砖更新 （3分） |  | 定期清扫路面垃圾，提供相关记录，得3分。及时更换破损面砖，不超过5%面砖破损现象，得1分，超过20%出现面砖破损现象，得0分；其他比率得分计算方式如下：（20%-比率）/(20%-5%)×1分。 |
|  |  | 雨水调蓄池清理与维护（2分） |  | 雨后调蓄池应进行冲洗与清理，避免因调蓄池底泥淤积而造成调蓄容积不足，检查中发现调蓄池淤积超过高度30%，得0分。不足10%，得1.5分；10％～20%，得1分；20%～30%，得0.5分。 |
|  |  | 设施设备检修与换填 （3分） |  | 提供完整设备检修记录表，得1分。运营期内，至少完成一次设备大修与组合树池、湿地、土壤渗滤池等雨水水质处理设施换填，得2分。 |
|  | 3.雨水设施日常管养 （6分） | 雨后检修 （3分） |  | 提供完整工作记录表格，得1.5分。检查发现主要雨水设施（如溢流口、雨水口、水泵等）无法正常工作、淤积等，每次扣0.5分，最低得0分。 |
|  |  | 季度检修 （3分） |  | 提供完整工作记录表格，得1.5分。检查发现未进行植物收割、定期清淤等问题，每次扣0.5分，最低得0分。 |
|  | 4.公园/湿地及其景观养护（12分） | 植物栽培与管理 （2分） | 防冻（1分） | 冬季已采取防冻措施以及保温措施，保障冬季处理能力，得5分。未采取防冻及保温措施导致植物大量死亡，每次扣2分，最低0分。 |
|  |  |  | 植物收割与处置（1分） | 提供完整的植物一年一次收割和处置记录，得5分，未实施植物收割，每次扣2.5分，最低0分。 |
|  |  | 湿地设施检修与更换 （3分） | 日常设备检修与更换 （1分） | 检查湿地进出水配水井／槽清洁，溢流口、穿孔管等保持畅通，水泵、控制阀门等功能正常并提供日常维护养护记录表格，得1分。未提供完整日常维护记录表格，每月扣0.2分。 |
|  |  |  | 湿地季度设施检修与维护（1分） | 每季度进行湿地水处理检查和流量矫正，包括填料渗透能力与处理能力评估，得1分。潜流湿地、垂直流湿地等处理设施表面存在明显积水层，发现每次扣0.2分。 |
|  |  |  | 运营期内填料更换（1分） | 提供完整的月度湿地渗透能力检测报告，连续2个月湿地填料渗透能力不足，应及时更换填料保障处理能力，得1分。未提交完整检测报告，每月扣0.2分。未及时更换填料，每次扣0.5分，最低0分。 |
|  |  | 按设计工况运营 （3分） | 湿地运行工况日常记录（0.6分） | 提供湿地日常运行工况记录表格或手册，得3分，未提供记录表得0分。 |
|  |  |  | 定期去残渣（0.6分） | 提供完整的定期去除残渣记录，得0.6分；若检查当日发现残渣堵塞现象得0分。 |
|  |  |  | 定期清理（0.6分） | 提供完整的定期清理记录，包括预处理设施、，防止细菌过量生长，得0.6分；未提供完整的定期清洗记录，得0分。 |
|  |  |  | 间歇运行（0.6分） | 湿地按照运行手册要求进行间歇运行，或通过清洗、植物补种、更换填料等其他手段保证湿地处理能力，并提供完整的运行记录，得0.6分。未提供完整的运行记录，得0分。 |
|  |  |  | 水位控制（0.6分） | 按照设计手册进行水位控制，并提供完整的水位控制运行记录与水位监测数据，得0.6分。未提交完整的水位控制运行记录与水位监测数据报告，得0分。经检查，未经甲方同意且未按照设定的工况水位控制，每次扣0.1分，最低得0分。 |
|  |  | 设施管养 （3分） | 护堤检查（0.5分） | 护堤检查，防止渗漏。未发现渗水现象，得0.5分；发现1处，得0.4分；发现2处，得0.2分；若发现3处及以上渗水现象，得0分。 |
|  |  |  | 清除杂草与病害维护（0.5分） | 提供完整的定期清除杂草记录，得0.5分；每发现一处覆盖面超过1m2的杂草及病害，扣0.1分，最低得0分。 |
|  |  |  | 路面清扫 （1分） | 提供完整的路面清扫记录，抽查后24小时内不及时清理，每次扣0.2分，检查时未及时清理垃圾每次扣0.2分，最低得0分。 |
|  |  |  | 景观设施养护（1分） | 护栏、警示牌等安全设施出现破损并未及时修复，每次扣0.2分；景观灯、座椅等景观设施出现破损并未及时修复，每项扣0.1分；最低得0分。 |
|  |  | 水质监测 （1分） | 水质监测 （1分） | 对应水质指标考核要求，提供完整的月度水质检测报告，得1分。缺少一项检测内容，视为该月月度水质检测报告不完整，得0分。 |
|  | 5.景观水体养护（8分） | 水体管理 （1分） | 水体水量保障（0.3分） | 4-9月份水体水位在设计常水位上下不大于0.2m，得0.3分 |
|  |  |  | 异物进入（0.2分） | 每发现一处杂物、垃圾等大量（大于0.5立方）进入水体，扣0.1分。最低得0分。 |
|  |  |  | 畜禽养殖（0.3分） | 未发现畜禽养殖现象，得0.3分。 |
|  |  |  | 鱼类数量（0.2分） | 未发现鱼类养殖，得0.1分；鱼类数量未见增长，得0.1分。 |
|  |  | 水域保洁 （1分） | 垃圾和漂浮物清理（0.4分） | 未见水面垃圾和漂浮物，得0.4分；发现一处漂浮物，扣0.1分，最低得0分。 |
|  |  |  | 循环净水装置（0.3分） | 循环净水装置运行状况良好，得0.3分。 |
|  |  |  | 沿岸清洗（0.3分） | 提供完整的定期清沿岸清洗记录，得0.3分，最低得0分。 |
|  |  | 水生生物管理（2分） | 水生生物管理（2分） | 出现大量鱼类以及水生动物死亡、水生植物枯叶、病叶未及时清理，扣分0.2分／次，最低得0分。 |
|  |  | 驳岸绿化 （1分） | 驳岸绿化 （1分） | 绿地绿化存活率90%以上，得1分。若存活率不高于50%，得0分。其他存活率得分计算方式如下：（存活率-50%）/(90%-50%)×1分。 |
|  |  | 设备维护 （2分） | 设备维护 （2分） | 提供进出水排口、连接管、水泵等设备定期检修记录，设备正常运行率可达90%以上，得2分。若运行率不高于50%，得0分。其他运行率 得分计算方式如下：（运行率-50%）/(90%-50%)×2分。 |
|  |  | 水体清淤 （1分） | 清淤（0.6分） | 运营期对水体进行清淤，每发现一处淤积影响排涝功能和排水管口的排水，扣0.3分。最低得0分。 |
|  |  |  | 堤岸（0.4分） | 未发现堤岸冲刷损坏现象，得0.4分；每发现一处，扣0.1分。最低得0分。 |
|  | 6.雨水管渠系统养护（20分） | 管渠缺陷修复治理 （10分） | 断头管连通（5分） | 提供管道连通性CCTV定期监测报告，得2分；无断头点，得3分。每发现一处断头点，扣2分，最低得0分。 |
|  |  |  | 管渠清淤 （5分） | 提供管道连通性和淤堵情况CCTV定期监测报告，得2分；管渠积泥深度不超过管渠净高度的1/8，检查井、雨水口、排水口最大积泥深度不大于下游管底以下50mm，且无其他障碍物、树根等，得3分。积泥深度超过管渠净高度的1/4的管渠长度不超过50米，得2分，超过50米，得0分。每发现一个积泥深度超过相连接管渠高度的1/4的检查井、雨水口、排水口，扣0.5分，最低得0分。 |
|  |  | 雨水泵站清淤、检修与设备更新（6分） | 雨水泵站清淤、检修与设备更新（6分） | 提供完整的工作记录表格，得2分。运营期内，完成一次设备更新，得4分。检查发现泵站无法正常工作，每次扣1分，最低得0分。 |
|  |  | 污水混接监测与处理 （4分） | 污水混接监测与处理 （4分） | 旱季无污水接入雨水管渠，得4分。旱季检查每发现一次污水错接现象，扣1分，最低得0分。 |

# 6 LID设施运行维护记录样表

表1 透水铺装运行维护记录表

表2生物滞留设施、下沉式绿地运行维护记录表

表3渗透塘运行维护记录表

表4植草沟、植被缓冲带运行维护记录表

表5蓄水模块运行维护记录表

表6渗井运行维护记录表

表7调节塘、雨水湿地运行维护记录表